## Sayfa1
Address Hex | Adres | Format | Word Counts | Unit | Tablo Adı | Remarks
0 | 0 | uint | 2 | V/10 | Faz1 | Voltage L1-N
0002 | 2 | uint | 2 | V/10 | Faz2 | Voltage L2-N
0004 | 4 | uint | 2 | V/10 | Faz3 | Voltage L3-N
0006 | 6 | uint | 2 | V/10 | Faz4_Notr | Voltage L4-N
0008 | 8 | uint | 2 | V/10 | Faz1_Faz2_Fark | Voltage L1-L2
000A | 10 | uint | 2 | V/10 | Faz2_Faz3_Fark | Voltage L2-L3
000C | 12 | uint | 2 | V/10 | Faz3_Faz1_Fark | Voltage L3-L1
000E | 14 | uint | 2 | mA | Faz1_Akim | Current L1
0010 | 16 | uint | 2 | mA | Faz2_Akim | Current L2
0012 | 18 | uint | 2 | mA | Faz3_Akim | Current L3
0014 | 20 | uint | 2 | mA | Faz4_Akim_Notr | Current L4
0016 | 22 | uint | 2 | mA | Notr_Akim | Neutral Current = IL1+IL2+IL3
0018 | 24 | uint | 2 | Hz / 100 | Frekans | Measured frequency
001A | 26 | float | 2 | W | Faz1_Guc | Active power L1-N
001C | 28 | float | 2 | W | Faz2_Guc | Active power L2-N
001E | 30 | float | 2 | W | Faz3_Guc | Active power L3-N
0020 | 32 | float | 2 | W | Faz4_Notr_Guc | Active power L4-N
0022 | 34 | float | 2 | W | Alinan_Aktif_Guc | Total import active power
0024 | 36 | float | 2 | W | Kullanilan_Akif_Guc | Total export active power
0026 | 38 | float | 2 | W | Toplam_Aktif_Guc | ∑Active Power +/- = ∑P =P1+P2+P3
0028 | 40 | float | 2 | var | Faz1_Reaktif_Guc | Reactive power L1
002A | 42 | float | 2 | var | Faz2_Reaktif_Guc | Reactive power L2
002C | 44 | float | 2 | var | Faz3_Reaktif_Guc | Reactive power L3
002E | 46 | float | 2 | var | Faz4_Notr_Reaktif_Guc | Reactive power L4
0030 | 48 | float | 2 | var | Quadrant1 | Quadrant 1 total reactive power
0032 | 50 | float | 2 | var | Quadrant2 | Quadrant 2 total reactive power
0034 | 52 | float | 2 | var | Quadrant3 | Quadrant 3 total reactive power
0036 | 54 | float | 2 | var | Quadrant4 | Quadrant 4 total reactive power
0038 | 56 | float | 2 | var | Reaktif_Toplam_Guc | ∑Reactive Power +/- = ∑Q=Q1+Q2+Q3
003A | 58 | float | 2 | VA | Faz1_Gorunur_Guc | Apperant power L1-N
003C | 60 | float | 2 | VA | Faz2_Gorunur_Guc | Apparent power L2-N
003E | 62 | float | 2 | VA | Faz3_Gorunur_Guc | Apparent power L3-N
0040 | 64 | float | 2 | VA | Faz4_Notr_Gorunur_Guc | Apparent power L4-N
0042 | 66 | float | 2 | VA | Alinan_Gorunur_Guc | Total import apperant power
0044 | 68 | float | 2 | VA | Kullanilan_Gorunur_Guc | Total export apperant power
0046 | 70 | float | 2 | VA | Toplam_Gorunur_Guc | ∑Apperant Power +/- = ∑S=S1+S2+S3
0048 | 72 | int | 2 | - | Faz1_Guc_Faktoru | Power Factor L1
004A | 74 | int | 2 | - | Faz2_Guc_Faktoru | Power Factor L2
004C | 76 | int | 2 | - | Faz3_Guc_Faktoru | Power Factor L3
004E | 78 | int | 2 | - | Faz4_Notr_Guc_Faktoru | Power Factor L4
0050 | 80 | int | 2 | - | Toplam_Guc_Faktoru | ∑POWER FACTOR +/- = ∑PF=PFL1+PFL2+PFL3
0052 | 82 | int | 2 | - |  | CosPhi L1
0054 | 84 | int | 2 | - |  | CosPhi L2
0056 | 86 | int | 2 | - |  | CosPhi L3
0058 | 88 | int | 2 | - |  | CosPhi L4
005A | 90 | int | 2 | - |  | ∑Cos Phi = COS_L1 + COS_L2 + COS_L3
005C | 92 | int | 2 | - |  | Rotation field; 1=right, 0=none, -1=left
005E | 94 | uint | 2 | % |  | Voltage Unbalance
0060 | 96 | uint | 2 | % |  | Current Unbalance
0062 | 98 | ulong | 2 | Angle |  | L1 Phase Voltage Angle
0064 | 100 | ulong | 2 | Angle |  | L2 Phase Voltage Angle
0066 | 102 | ulong | 2 | Angle |  | L3 Phase Voltage Angle
0068 | 104 | ulong | 2 | Angle |  | L4 Phase Voltage Angle
006A | 106 | ulong | 2 | Angle |  | L1 Phase Current Angle
006C | 108 | ulong | 2 | Angle |  | L2 Phase Current Angle
006E | 110 | ulong | 2 | Angle |  | L3 Phase Current Angle
0070 | 112 | ulong | 2 | Angle |  | L4 Phase Current Angle
0072 | 114 | float | 2 |  |  | Analog Input 1
0074 | 116 | float | 2 |  |  | Analog Input 2
0076 | 118 | float | 2 |  |  | Analog Input 3
0078 | 120 | float | 2 |  |  | Analog Input 4
007A | 122 | float | 2 |  |  | Analog Input 5
007C | 124 | float | 2 |  |  | Analog Input 6
007E | 126 | float | 2 |  |  | Analog Input 7
0080 | 128 | float | 2 |  |  | Analog Input 8
0082 | 130 | float | 2 | - |  | Analog Output 1
0084 | 132 | float | 2 | - |  | Analog Output 2
0086 | 134 | float | 2 | - |  | Analog Output 3
0088 | 136 | float | 2 | - |  | Analog Output 4
008A | 138 | float | 2 | ºC |  | Temperature Input 1
008C | 140 | float | 2 | ºC |  | Temperature Input 2
008E | 142 | float | 2 | ºC |  | Temperature Input 3
0090 | 144 | float | 2 | ºC |  | Temperature Input 4
0092 | 146 | float | 2 | - |  | Temperature Input 5
0094 | 148 | float | 2 | - |  | Temperature Input 6
0096 | 150 | float | 2 | - |  | Temperature Input 7
0098 | 152 | float | 2 | - |  | Temperature Input 8
009A | 154 | uint | 2 | h/1000 |  | Hour Meter ( Non Resetable )
009C | 156 | uint | 2 | h/1000 |  | Working Hour Counter
009E | 158 | uint | 2 | - |  | Input Status
00A0 | 160 | uint | 2 | - |  | Otput Status